# 贵州邮政智慧消防系统建设项目需求说明书

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档旨在详细描述贵州邮政智慧消防系统建设项目的各项功能和非功能需求，作为项目开发、测试和验收的依据。通过本文档，确保项目团队与甲方对系统需求达成一致，避免需求偏差和后期变更。

### 1.2 项目背景

随着贵州邮政业务的不断发展，其下辖的各级单位和网点消防安全管理面临挑战。传统的消防系统孤立，缺乏统一、集中的管理平台，无法实现实时监控和智慧防控。本项目旨在通过引入物联网、大数据等技术，建设一套智慧消防综合管理平台，提升消防管理的信息化、数字化、自动化水平。

### 1.3 范围

本系统需求说明书涵盖贵州邮政智慧消防综合管理平台的所有功能和非功能需求，包括但不限于消防主机监控、消防水系统监控、电气火灾监控、消防设施巡检、安防视频监控、无线火灾报警监控等子系统，以及与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接。

## 2. 功能需求

### 2.1 消防主机监控

- FD001： 系统应能实时采集各消防主机的运行状态、报警信息、故障信息等数据。

- FD002： 系统应能对消防主机数据进行集中展示，包括报警区域、报警类型、报警时间等。

- FD003： 系统应能对消防主机报警事件进行声光提示，并支持多种报警处理方式（如确认、派单、误报处理等）。

- FD004： 系统应能记录所有消防主机事件，并支持历史数据查询和报表生成。

### 2.2 消防水系统监控

- FD005： 系统应能实时采集消火栓末端、喷淋末端的水压数据。

- FD006： 系统应能实时采集水池、水箱的液位数据。

- FD007： 系统应能对水压、液位异常情况进行报警，并支持报警处理。

- FD008： 系统应能远程控制水泵的启停，并获取水泵运行状态。

- FD009： 系统应能展示消防水系统设备的运行状态和历史数据。

### 2.3 电气火灾监控

- FD010： 系统应能实时采集电气火灾探测器的电流、电压、温度等电气参数。

- FD011： 系统应能对电气参数异常（如过载、短路、漏电、温度过高）进行报警，并支持报警处理。

- FD012： 系统应能展示电气火灾设备的运行状态和历史数据。

### 2.4 消防设施巡检

- FD013： 系统应支持制定消防设施巡检计划，包括巡检路线、巡检内容、巡检周期等。

- FD014： 系统应支持通过移动端应用进行巡检打卡、问题上报、照片上传等操作。

- FD015： 系统应能对巡检数据进行统计分析，生成巡检报告。

- FD016： 系统应能对巡检中发现的问题进行派单、跟踪和闭环管理。

### 2.5 安防视频监控

- FD017： 系统应能接入现有安防视频监控系统，实现视频流的实时查看。

- FD018： 系统应能根据消防报警事件，自动联动相关区域的视频监控画面。

- FD019： 系统应支持视频回放、截图、录像等功能。

### 2.6 无线火灾报警监控

- FD020： 系统应能接入Lora烟感等无线火灾报警设备的数据。

- FD021： 系统应能对无线火灾报警事件进行实时展示和处理。

- FD022： 系统应能展示无线火灾报警设备的运行状态和历史数据。

### 2.7 平台管理功能

- FD023： 用户管理：支持用户注册、登录、权限分配、角色管理等。

- FD024： 设备管理：支持设备注册、注销、信息修改、状态查询等。

- FD025： 组织架构管理：支持对邮政各级单位和网点的组织架构进行配置和管理。

- FD026： 报警管理：支持报警规则配置、报警等级划分、报警通知方式设置等。

- FD027： 报表统计：支持生成各类消防安全数据报表，如报警统计、故障统计、巡检统计等。

- FD028： 系统日志：记录系统操作日志、报警日志、故障日志等，便于追溯和审计。

### 2.8 对接与集成

- FD029： 系统应能通过邮政内网与“邮政集团安全保卫管理信息系统”进行数据对接，实现监测数据的上传和共享。

- FD030： 系统应提供标准API接口，支持未来与其他第三方系统的集成。

## 3. 非功能需求

### 3.1 性能需求

- NFR001： 响应时间： 消防报警信息从设备端上传至平台，并在平台界面显示的时间应小于 3 秒。

- NFR002： 并发用户数： 系统应支持至少 500 个并发用户同时在线操作。

- NFR003： 数据吞吐量： 系统应能处理每秒至少 1000 条设备数据上传。

- NFR004： 数据存储： 历史数据应至少保存 5 年，并支持快速查询。

### 3.2 安全需求

- NFR005： 数据加密： 所有敏感数据（如用户密码、设备配置信息）在传输和存储过程中应进行加密。

- NFR006： 访问控制： 系统应具备严格的权限管理机制，确保不同角色用户只能访问其授权范围内的功能和数据。

- NFR007： 日志审计： 系统应记录所有用户操作和系统事件，并支持审计追踪。

- NFR008： 防攻击： 系统应具备防SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击等安全防护能力。

- NFR009： 数据备份与恢复： 系统应支持定期数据备份，并具备完善的数据恢复机制，确保数据安全。

### 3.3 可靠性需求

- NFR010： 系统可用性： 系统年可用性应达到 99.9% 以上。

- NFR011： 故障恢复： 系统在发生故障后，应能在 30 分钟内恢复正常运行。

- NFR012： 数据一致性： 系统应确保数据在多点存储和传输过程中的一致性。

### 3.4 可维护性需求

- NFR013： 模块化设计： 系统应采用模块化设计，便于功能扩展和维护。

- NFR014： 文档完善： 系统应提供完善的开发文档、部署文档、用户手册和维护手册。

- NFR015： 日志记录： 系统应提供详细的运行日志和错误日志，便于故障排查。

### 3.5 可扩展性需求

- NFR016： 设备接入： 系统应支持未来接入更多类型和数量的消防设备。

- NFR017： 功能扩展： 系统架构应支持未来新增业务功能模块。

- NFR018： 用户规模： 系统应能支持未来用户规模的增长。

### 3.6 易用性需求

- NFR019： 用户界面： 系统界面应简洁直观，操作流程清晰，符合用户习惯。

- NFR020： 操作便捷性： 常用功能应提供快捷操作方式。

- NFR021： 多终端支持： 系统应支持PC端和移动端访问。

## 4. 约束条件

- CON001： 技术栈： 平台开发应采用主流、成熟的技术栈，便于后期维护和升级。

- CON002： 部署环境： 系统应部署在甲方指定的服务器环境，并符合邮政内网安全规范。

- CON003： 国标要求： 乙方提供的物联设备必须达到国标的相关要求。

- CON004： 合同约定： 所有需求必须符合《贵州邮政智慧消防系统建设项目单一来源采购文件》和相关合同约定。